Муниципальный Совет
городского поселения Данилов
                                                 Ярославской области                            

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Данилов
от 27.12. 2017 г.
Об утверждении программы 
комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры городского поселения
Данилов на 2018 – 2027 годы 

     В целях реализации Федерального закона  от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», а так же Устава городского поселения Данилов, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

      1.Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Данилов на 2018 – 2027 годы (Приложение № 1).
      2. Настоящее решение вступает в действие с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета
городского поселения Данилов                                                   О. И. Монахова

      Глава городского поселения Данилов                                  Н.В. Косихина
 
       от  27.12. 2017 г.   № 182

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета
 городского поселения Данилов
                                                                                               от  27.12. 2017 г.   № 182

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ 
НА 2018-2027 ГОДЫ 

2017 г.

ПАСПОРТ
Наименование программы	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Данилов до 2027 года	
Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Устав городского поселения Данилов	
Ответственный исполнитель Программы 	Администрация городского поселения Данилов	
Цели и задачи программы	Цель Программы: 
- обеспечить комплексное развитие и реконструкцию коммунальной инфраструктуры 
с учетом потребностей жилищного и иного строительства;
- обеспечить повышение качества, безопасности 
и надежности коммунальных услуг, предоставляемых населению;
- улучшение экологической безопасности территории городского поселения Данилов
Задачи Программы:
- повышение качества оказываемых услуг;
- строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений;
- строительство канализационных сетей 
и коллекторов, канализационных очистных сооружений;
- реконструкция тепловых сетей;
- внедрение - энерго и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах;
- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;
-обеспечение услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения соответствующего качества согласно расчетным нагрузкам;
- снижение потерь в сетях до нормативных, при транспортировке энергоресурсов	
Целевые показатели (индикаторы) реализации программы	1. Перспективные целевые показатели развития системы водоснабжения:
1.1. По группе показателей физической доступности:
- развитие головных объектов системы водоснабжения для обеспечения спроса на воду питьевого качества;
- развитие водопроводных сетей для присоединения к ним до 80% всех потребителей;
- снижение средневзвешенных потерь воды при ее водоподготовке и передаче до нормативных уровней. 
1.2. По группе показателей надежности:
- использование при строительстве современных материалов для увеличения долговечности использования резервуаров чистой воды и водопроводных сетей;
- обеспечение резервных связей между главными магистралями и водоводами системы водоснабжения.
2. Перспективные целевые показатели развития системы водоотведения:
2.1. По группе показателей физической доступности: 
- создание и развитие головных объектов систем водоотведения и канализационных сетей и сооружений на них для присоединения к ним жилого фонда; 
- сокращение сброса жидких бытовых отходов на полигоны ТКО и использования выгребных ям для приема жидких бытовых стоков.
3. Перспективные целевые показатели развития системы обращения с отходами:
- развитие централизованного сбора твердых бытовых отходов у населения и организаций (98% всех потребителей);
- внедрение частичного раздельного сбора ТКО;
- разработка и актуализация схемы размещения контейнерных площадок;
4. Реконструкция системы теплоснабжения:
- снижение потерь воды и тепла до нормируемых;
- реконструкция котельной Заводская, д.7.
5. Внедрение энергосберегающих технологий во всех отраслях ЖКХ.	
Срок и этапы реализации программы	С 2018 по 2027 годы. 	
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования 378608,00- тысяч рублей, из них: 
за счет средств бюджета Ярославской области 
299896,00 тыс.рублей;
 за счет средств бюджета Городского поселения Данилов –  78712,00 тыс. рублей.
Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ.	
Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- общее повышение энергоэффективности функционирования хозяйствующих субъектов;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
-снижение количества аварийных ситуаций в системах коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение жителей качественным жильем, необходимыми элементами (объектами) социальной инфраструктуры.	
 
Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города является артезианские скважины. Жилая и общественная застройка города обеспечивается водой от ряда групповых подземных водозаборов, принадлежащих различным ведомствам.
п/н	Водозабор	Место расположения объекта	Эксплуатирующая организация	
1	Скважины:
№1, №2, №3, №4, №5, №6	Лесной массив п. Горушка	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
2	Скважина:
№1, №2, №3	Г.Данилов ул. Коммунальная 16а	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
3	Скважина п. Мелиоратор	Г.Данилов ул.Ярославская 83	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
4	Скважина Лесокомбинат	Г.Данилов ул. Дубравная	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
5	Скважина:
№1, №2	Г.Данилов ул. Вологодская,28	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
6	Скважина	Г.Данилов, ул.Ярославская, 52	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
7	Скважина	Г.Данилов ул.Раменская	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
8	Скважина:
№1, №2, №3	Г.Данилов, ул.Заводская, д.7	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
9	Скважина	Г.Данилов, пер.Сенной	ОАО «Даниловское ЖКХ»	
10	Скважина:
№1, №2	Лесной массив п. Горушка	ОАО «РЖД»	
11	Скважина	Г.Данилов, ул.Ярославская, д.81	ИП Киселев К.И.	

Средний расход воды в сутки, в месяц с наибольшим водопотреблением
мі\сут
Водозаборы:
«Горушка»		сентябрь 	1660
«Заводская 7»	март		468
 «Вильново»		июль		385

Скважины:
ул. Мелиораторов	февраль	78
пер. Сенной		октябрь	10,5
ул. Дубравная	март		18
ул. Вологодская	(расчетный метод) 15,5
ул. Ярославская	июнь		28
ул. Раменская	апрель 	24,2
Добыча воды за 2015 год
Водозабор	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	
Мелиоратор	620	723	767	621	2731	
Горушка	88347	149540	60118	62177	360182	
Вологодская	1350	1365	1380	1380	5475	
Дубравная	656	463	535	661	2315	
Вильново	14242	19433	9837	17033	60545	
Сенная	860	1565	1840	2314	6579	
Раменская	2128	2696	4370	3556	12750	
Ярославская	853	1430	1562	1456	5301	
Заводская	23039	14226	2227	16295	55787	
Добыча воды за 2016 год
Водозабор	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	год	
Мелиоратор	2839	775	877	584	5075	
Горушка	80394	87728	112690	98253	379029	
Вологодская	1365	1365	1380	1380	5490	
Дубравная	1278	702	781	816	3577	
Вильново	24352	24282	24543	33945	107172	
Сенная	787	776	613	815	2991	
Раменская	1621	1885	1866	1821	7193	
Ярославская	1608	1851	1621	1419	6499	
Заводская	32190	5369	1637	326	39522	

Основные характеристики скважин
Местонахождение скважины и адрес	Дата ввода,
год	Глубина скважины, м.	Марка насоса	Мощность Насоса, кВт.	Дебит, мЗ/час	Водосчётчик (год выпуска)	
							
		устья					
1	2	3	4	5	6	7	
Водозабор п. Горушка: Скважина №1	1973	32	ЭЦВ 6-10 x 80	4	12,5	ВСХН-80 №12565477 (2013 г.)	
		145,6					
Скважина № 2	1971	71	ЭЦВ 8-25 x 70	13	35,0	ВМХ-80 №080024474 (2007 г.)	
		144,1					
Скважина №3	1979	73	ЭЦВ 6- 16 x 75	4	10,0	ВМХ-80 №070042279 (2001 г.)	
		144,2					
Скважина №4	1973	31	ЭЦВ 6-10x 80	4	18,0	ВМХ-80 №080003634 (2001 г.)	
		144,2					
Скважина №5	1991	37	ЭЦВ 6-6,5x 125	4	13,0	СТВХ-80  №119994 (2009 г.)	
		143,8					
Скважина №6	1991	42	ЭЦВ 8-25x70	7,5	25,0	ВСХН -80 №070089053 (27.06.14г)	
		143,5					
Водозабор «Вильново» Скважина №1	2005	160	ЭЦВ 6-6,5 x 125	4	8,0	ВМХ-50 №070012278 (08.10.07)	
Скважина №2 	2006	163	ЭЦВ 6-10 x 125	5	8,0	ВМХ м -50 №01550 (24.12.13)	
							
Скважина №3	2007	159	ЭЦВ 6-10x 110	5,5	7,5	ВМХ-50 (08.04.13)	
		140					
Депутатская ПМК- «Дорстрой» п. Мелиоратор	1977	94	ЭЦВ 6-6,5 x 125	3	6	ВМХ-50 №080012203(11.03.08)	
							
Хлебоприемное предприятие, пер. Сенной	1992	125	ЭЦВ 6-6,3 x 125	4	5	ВМХ-50 №070111289(09.01.08)	
		162					
Лесокомбинат – ул. Дубравная	1972	116	ЭЦВ 5-4 x 125	3	6	ВМХ-50 №08002283	
							
«Агрострой»-ул. Вологодская,28, скважина №1	1975	155	ЭЦВ 6-16 x 125	5,5	6	нет	
		140					
Скважина № 2	1975	155	ЭЦВ 6-6,5 x 110	7,5	10	нет	
		140					
г. Данилов ул. Ярославская,52	1978	120	ЭЦВ 6-6,5x 85	3		ВСКМ90-50Ф, № 156915	
		165					
г. Данилов, ул.  Раменская	1976	92	ЭЦВ 6-6,5 x 85	4	16	ВМХ-50 № 090071530	
Водозабор завод скважина №1	2001	180	ЭЦВ 6-10 x 140	7,5	15	СТВХ-80 №087448	
		154					
Завод скважина №2	1981	184	ЭЦВ 6-6,5 x 125	5,5	10	СТВХ-80 №121752	
		154					
Завод скважина №3	2001	175	ЭЦВ 6-6,5-85	3		СТВХ-80 №118539	

Предприятия (птицефабрика, АТП, маслосырзавод, хлебозавод) для собственных нужд имеют свои скважины. 
Водоотведение
МО ГП Данилов не имеет полной централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых сточных вод.  В г. Данилове канализованы, в основном, объекты социальной сферы, многоквартирные дома заводской территории. 
В настоящее время система водоотведения городского поселения Данилов  эксплуатируется ОАО «Даниловское ЖКХ» в целях приема и перекачки сточных вод от промышленных предприятий и населенияпоселения. Численность  населения составляет 15,6 тыс. человек, расходы стока 2,70 тыс. м3/сут.
По состоянию на 2014 г. в на балансе эксплуатирующей организации находятся:
- станция очистки канализационных стоков
-3 канализационных насосных станции
-71,3 км канализационных сетей.
При анализе существующего положения в сфере водоотведения гп. Данилов был выявлен ряд технических и технологических проблем. Одной из важнейших проблем является высокий износ существующей водоотводящей сети. Износ составляет 70%.  Канализационные сети  являются наиболее функционально значимым элементом системы канализации, а так же уязвимым с точки зрения надежности.  Высокий износ может привести к увеличению числа аварий и ухудшению экологической ситуации.
При развитии сети системы водоотведения потребуется строительство второй очереди очистных сооружений (ЛОС)
Существующая система сетей канализации требует замены  65 % труб и систем.
Одним из  первоочередных мероприятий по модернизации инженерных сетей является реконструкция очистных сооружений мощностью 2,7 тыс.м3/сут. в районе северной пром.зоны. В случае строительства сетей канализации центральной части города, приём стоков на действующие очистные сооружения станет критическим. 
В поселении необходимо устройство систем водоотведения с учетом их рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации систем.
Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Газоснабжение

Газоснабжение города осуществляется природным и сжиженным газом.
Природный газ Уренгойского месторождения поступает по отводу от магистрального газопровода Грязовец-Москва, на AГPС, расположенную в 1,5 км восточнее города. Система газоснабжения двух ступенчатая по газопроводам высокого и низкого давления.
В городе имеется склад на 700 газовых баллонов, на который газ подается автотранспортом с ГНС г. Ярославля.

Теплоснабжение
Источниками централизованного теплоснабжения городского поселения являются четыре котельных, суммарной установленной мощностью 4,357 Гкал/ч, которые эксплуатируются предприятием ОАО «Даниловское ЖКХ»,две котельные установленной мощностью 76,296 Гкал/ч, эксплуатируемые МКП «Теплосервис» (котельные Заводская, 7 и Свердлова, 26) и 2 ведомственные производственно-отопительных котельные суммарной установленной мощностью15,02 Гкал/ч, эксплуатируются Ярославским территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД. Производственно-отопительные котельные осуществляют теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также жилых домов.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского поселения Данилов осуществляется по смешанной схеме.
Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации, объекты рекреации и прочие потребители. 
Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. 

Таблица–Котельные городского поселения Данилов
№ п/п	Наименование котельной, адрес,	Год ввода котельной в эксплуатацию	Вид топлива	Установленная мощность котельной, Гкал/час	% износа	
			основное	резервное			
ОАО «Даниловское ЖКХ»	
1	Котельная ул. Ярославская, д.81	1987	Газ	нет	2,58	80	
2	Котельная ул. Вологодская, д.28	2007	Газ	Уголь	0,516	40	
3	Котельная ул. Вятская, д.4	2011	Газ	Уголь	0,297	30	
4	Котельнаяул. Набережная, д.62	2011	Газ	нет	0,964	30	
МКП «Теплосервис»	
1	Котельнаяул. Заводская, д.7	1976	Газ	нет	76,2	90	
2	Котельная ул. Свердлова, д. 26	2011	Газ	нет	0,096	30	
Филиал «РЖД»	
1	Котельная «Крановых мастерских»	-	Газ	Мазут	9,86	40	
2	Котельная ВМК ст. Данилов, ул. Шарохина, д.100	2004	Мазут	Дизельное топливо	5,16	-	

Структура тепловой сети котельной ул. Ярославская, д.81
1. Источник теплоснабжения: 	котельнаяул. Ярославская, д.81	_____________________
2. Вид системы теплоснабжения:	зависимая, 2-хтрубная 	___________________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки95/70°С		
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ул. Ярославская, д.81
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
0,891	-	-	0,891	

Структура тепловой сети котельной ул. Вологодская, д.28
1. Источник теплоснабжения: 		котельная ул. Вологодская, д.28	_______________
2. Вид системы теплоснабжения:	зависимая, 2-х трубная 	___________________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С		___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ул. Вологодская, д.28
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
0,268	-	-	0,268	

Структура тепловой сети котельной ул. Вятская, д.4
1. Источник теплоснабжения:	котельная ул. Вятская, д.4	___________________________
2. Вид системы теплоснабжения:	зависимая, 2-х трубная_______________________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С		___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ул. Вятская, д.4
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
0,125	-	-	0,125	

Структура тепловой сети котельной ул. Набережная, д.62
1. Источник теплоснабжения:	котельная ул. Набережная, д.62	_____________________
2. Вид системы теплоснабжения:	зависимая, 2-х трубная, закрытая______________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С		___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ул. Набережная, д.62
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
0,442	0,293	0,08	0,815	
Структура тепловой сети котельной ул. Заводская, д.7
1. Источник теплоснабжения: 		котельная ул. Заводская, д.7		_________
2. Вид системы теплоснабжения: 	зависимая, 2-х трубная, закрытая______________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С		___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ул. Заводская, д.7
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
16,803	-	1,990	18,794	

Структура тепловой сети котельной ул. Свердлова, д. 26
1. Источник теплоснабжения: 		автономная котельнаяул. Свердлова, д. 26_______
2. Вид системы теплоснабжения:		2-х трубная	_________________________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С	_____	___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной ул. Свердлова, д. 26
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
0,058	-	0,005	0,063	

Структура тепловой сети котельной «Крановых мастерских»
1. Источник теплоснабжения:		котельная «Крановых мастерских» ______________
2. Вид системы теплоснабжения:	зависимая, 2-х трубная_________________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С		___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
- Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной«Крановых мастерских»
Qотопление,
Гкал/ч	Q технилогия,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
2,840	2,76	-	5,6	

Структура тепловой сети котельной ВМК ст. Данилов
1. Источник теплоснабжения:	котельная ВМК ст. Данилов	_____________________
2. Вид системы теплоснабжения: 	зависимая, 2-х трубная 	___________________________
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки      95/70°С		___
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам:
4.1. Теплоноситель – вода	
Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельнойВМК ст. Данилов	
Qотопление,
Гкал/ч	Q вентиляция,
Гкал/ч	QГВС,
Гкал/ч	Qсуммарная,
Гкал/ч	
0,483	-	0,697	1,181	

Параметры тепловых сетей котельной ул. Ярославская, д.81  
          Изоляция и тип 
                 прокладки

Диаметр, мм    	Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км	Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км	Итог	
45	0,246	 	0,246	
50	0,7	 	0,7	
80	0,378	 	0,378	
100	0,308	 	0,308	
150	1,57	0,01	1,58	
200	0,408	0,01	0,418	
Суммарная длина, км	3,61	0,02	3,63	
Средний диаметр, мм	118	175	118	
Материальная характеристика, м2	424,21	3,5	427,71	

Параметры тепловой сети котельной ул. Вологодская, д.28
                                                                           Изоляция и тип 
 прокладки

Диаметр, мм    	Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км	Итог	
50	0,526	0,526	
65	0,302	0,302	
80	0,185	0,185	
Суммарная длина, км	1,013	1,013	
Средний диаметр, мм	60	60	
Материальная характеристика, м2	60,73	60,73	

Параметры тепловой сети котельной ул.Вятская, д.4
                                                                                Изоляция и тип 
  прокладки

Диаметр, мм    	Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км	Итог	
65	0,044	0,044	
Суммарная длина, км	0,044	0,044	
Средний диаметр, мм	65	65	
Материальная характеристика, м2	2,86	2,86	

Параметры тепловой сети котельной ул.Набережная, д.62
                                                                                Изоляция и тип 
 прокладки

Диаметр, мм    	Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км	Итог	
100	0,37	0,37	
Суммарная длина, км	0,37	0,37	
Средний диаметр, мм	100	100	
Материальная характеристика, м2	37	37	

Параметры тепловой сети котельной ул.Заводская, д.7
          Изоляция и тип 
                 прокладки

Диаметр, мм    	Маты минераловатные прошивные, Надземная, км	Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км	Маты минераловатные прошивные, Подвальная, км	Пенополиуретан, Подземная канальная, км	Пенополиуретан, Подземная бесканальная, км	Битумоперлит, Подземная бесканальная, км	Итог	
25	 	0,137	 	 	 	 	0,137	
32	 	0,24	 	 	 	 	0,24	
45	 	0,806	 	 	 	 	0,806	
50	0,1	2,576	 	 	 	 	2,676	
65	 	0,772	 	0,142	 	 	0,914	
80	0,224	2,359	 	 	 	 	2,583	
100	 	3,8022	0,04	 	 	0,042	3,8842	
125	 	1,904	0,02	0,05	 	 	1,974	
150	 	2,882	0,026	0,62	0,22	0,028	3,776	
200	 	3,607	 	0,14	 	 	3,747	
250	 	0,484	 	 	 	 	0,484	
300	 	1,06	 	 	 	 	1,06	
350	0,834	 	 	 	 	 	0,834	
400	0,01	0,186	 	 	 	 	0,196	
500	0,19	 	 	 	 	 	0,19	
Суммарная длина, км	1,358	20,8152	0,086	0,952	0,22	0,07	23,5012	
Средний диаметр, мм	305	130	121	143	150	120	141	
Материальная характеристика, м2	413,82	2700,395	10,4	136,48	33	8,4	3302,495	

Параметры тепловой сети котельной Крановых мастерских
          Изоляция и тип 
                 прокладки

Диаметр, мм    	Маты минераловатные прошивные, 
Подземная канальная, км	Итог	
25	0,28	0,28	
32	0,237	0,237	
45	0,357	0,357	
50	1,941	1,941	
65	0,424	0,424	
80	0,616	0,616	
100	1,668	1,668	
125	0,486	0,486	
150	0,494	0,494	
200	0,047	0,047	
250	0,98	0,98	
350	0,02	0,02	
Суммарная длина, км	7,55	7,55	
Средний диаметр, мм	102	102	
Материальная характеристика, м2	767,589	767,589	

Параметры тепловых сетей котельной ВМК ст. Данилов 
          Изоляция и тип 
                 прокладки

Диаметр, мм    	Пенополиуретан, Надземная, км	Пенополиуретан, Подземная канальная, км	Маты минераловатные прошивные, Надземная, км	Маты минераловатные прошивные, Подземная канальная, км	Итог	
50	0,4	0,13	 	0,03	0,56	
65	 	0,23	 	 	0,23	
80	0,18	 	 	 	0,18	
100	0,02	 	0,12	 	0,14	
150	1,71	0,48	 	 	2,19	
200	0,27	 	 	 	0,27	
Суммарная длина, км	2,58	0,84	0,12	0,03	3,57	
Средний диаметр, мм	134	111	100	50	127	
Материальная характеристика, м2	346,9	93,45	12	1,5	453,85	

 Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей города осуществляется от Ярославской энергосистемы через тяговую п\ст 110/35/10кВ «Данилов» (2 х 10 + 2 х 40 + 1 х 20) и от п/ст 110/10кВ «Дружба» (2 ч 16Мва).
П/ст «Данилов» запитана по 2-х цепной ВЛ 110 кВ от Ярославской ТЭЦ-2. П/ст «Дружба» запитана по отпайке от ВЛ ТЭЦ-2 «Данилов».
Через подстанцию «Данилов» осуществляется связь с Костромской и Вологодской энергосистемами по ВЛ 110 кВ Данилов – Буй и Данилов-Пречистое.
По двум одноцепным ВЛ 35кВ осуществляется электроснабжение сельских населенных пунктов через п/ст 35/10кв «Пречистое» и «Ухра».
Распределение электроэнергии от п/ст к потребителям осуществляется по подземным кабелям и воздушным линиям напряжением 10кВ.

Социально-экономическая характеристика городского поселения Данилов.
По данным на начало 2017 года численность населения МО ГП Данилов Даниловского района составила  15000 человек. 
МО ГП Данилов на протяжении всего периода формирования рыночных отношений выделялось небольшим уменьшением числа жителей, о чём наглядно свидетельствуют данные за последние 10 лет, исключение составляют 2011год (таблица 3.2, рисунок 3.1). 
Таблица 3.2
Динамика изменения численности населения за 10 лет
 в МО ГП Данилов

Наименование населённого пункта	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
г. Данилов, т. человек	16.3	15.9	15.8	15.6	15.8	15.6	15.4	15.2	15.1	15.0	

 

План развития 
Предпосылки развития территории муниципального образования
Главными факторами дальнейшего развития территории муниципального образования городского поселения Данилов являются:
- выгодное экономико-географическое положение, расположение на пересечении железнодорожных путей:  дорога Москва–Ярославль–Вологда–Архангельск и  сообщением Данилов-Буй (магистраль Ленинград–Киров);
- на автомобильной дороге федерального значения Ярославль-Вологда
( Москва -Холмогоры)
- производственный  и кадровый потенциал;
- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;
- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;
- развитие рыночной инфраструктуры. 
Анализ показателей развития хозяйственного комплекса городского поселения Данилов за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:
1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений;
2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении – устойчивая основа пригородного сельского хозяйства. Однако, велика зависимость этого сектора экономики от общефедерального законодательства и федеральных решений по импорту сельскохозяйственной продукции в РФ;
3. Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности.
Демографический прогноз
Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2027 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения муниципального образования городского поселения Данилов невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Ярославской области можно предположить, что количество населения Даниловского района будет убывать в среднем на 0.5% в год.
Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.
Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблице, представленной ниже.
Возрастная структура населения МО ГП Данилов.
№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2016г.	
1	Трудоспособное население	чел.	7999	
2	Моложе трудоспособного возраста	чел.	3261	
3	Старше трудоспособного возраста	чел.	3924	
Опираясь на произведённые расчёты динамики численности населения, его рождаемости и смертности с учётом миграций на примере населённых пунктов ЦФО, можно сказать, что очевидным можно считать:
-прогнозируется рост удельного веса детей до 2025;
-резко возрастёт численность и удельный вес лиц в пожилом возрасте;
-произойдёт резкое «постарение» трудовых ресурсов  наряду с уменьшением их численности.
Принимая во внимание произведённые отводы под жильё, выполненные проекты и намерения администрации МО ГП Данилов, а также существующие плотности кварталов жилой застройки, можно рассчитать население поселения в целом: 
- население, проживающее в поселении, существующее – 15.0 тыс. чел. (плотность населения 1.23 чел/га);
-  население проектное, (исходя из плотности  1.25 чел./га) – 15250 чел;
Таким образом, население, проживающее на территории МО ГП Данилов, в конце расчётного срока может составить 15250 человек. 
В соответствии с «Прогнозом развития демографических ресурсов территории Ярославской области» по материалам «Схемы территориального планирования Ярославской области» миграционный прирост населения  стабилизировался на уровне 1.5%. 
Согласно «Прогнозу…», рост населения будет обеспечен, прежде всего, за счет внешней и внутренней миграции, удовлетворяющей возрастающие потребности  центров поселений в трудовых ресурсах. МО ГП Данилов, как «точка» роста на основе территориальных  и рекреационных функций, перспективное поселение, также получит прирост численности населения.

Прогноз развития экономики муниципального образования
Приоритетными видами в МО ГП Данилов определены промышленный сектор с отраслями специализации: лесозаготовка, деревообработка, пищевая промышленность, сельскохозяйственная деятельность. 
Как объект прогнозирования развития экономической системы муниципального образования ГП Данилов характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:
- монофункциональной структурой экономики с доминированием обрабатывающей промышленности, в том числе переработки сельхозпродукции;
- достаточно выраженными интеграционными связями с соседними районными центрами;
В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать обрабатывающей промышленности  и сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Даниловского района. 
Основными направлениями развития хозяйства МО обрабатывающей промышленности в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2025 года,  утверждённой Постановлением Правительства Ярославской области от  06.03.2014 № 188-п являются:
•	Развитие производственного комплекса городского поселения за счет модернизации промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования;
•	совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон города;
•	улучшение состояния окружающей среды за счет ликвидации экологически опасных и ресурсоемких производств, санации сохраняемых и рекультивации высвобождаемых производственных территорий с высоким уровнем техногенных загрязнений, обеспечения на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;
•	интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;
•	Развитие непроизводственной сферы;
•	Развитие первичной переработки древесины;
•	Развитие автотранспорта и пассажироперевозок на базе Даниловского АТП;
•	Развитие предприятий агропромышленного комплекса;
•	Развитие туристического комплекса – экологического и паломнического.
В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и её субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.
Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также "эффективных" инвесторов для реализации хозяйственных приоритетов
Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса поселения определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:
-	сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;
-	демографический потенциал, условия его "удержания" на территории района, возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;
-	необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.
Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.
Таким образом, перспективными направлениями в развитии экономики является возобновление и расширение обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, налаживания рынков сбыта готовой продукции. Торговля,  бытовое обслуживание, сервис, в том числе придорожный и туристический  – относятся к частному сектору экономики, поэтому предложения по их развитию диктует рынок.
Основные перспективные направления развития экономики 
По основному сценарию развития в экономике муниципального образования на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса не предвидится.
Прогноз развития экономической базы городского поселения Данилов согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития городского поселения Данилов являются:
•	Перерабатывающая промышленность;
•	Станкостроение;
•	Производство строительных материалов;
•	 Туризм и предприятия народных промыслов;
Экономическая база развития территории городского поселения складывается из развития перерабатывающего комплекса и создания инвестиционно-строительного комплекса.
 Промышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития городского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2027 года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:
•	Низкие объёмы производства;
•	Низкая реализация сбыта готовой продукции;
•	Высокая степень физического и морального износа основных фондов;
•	Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;
•	Низкие заработные платы;
•	Недостаток собственных оборотных средств;
Первоочередными направлениями в развитии, как промышленности поселения,  так и сельского хозяйства, так  особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается расширение и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции. Большое внимание также будет уделяться уже существующим производственным мощностям.
Кроме того, у городского поселения, как и у всего района, как уже отмечалось, имеются потенциальные возможности для развития непроизводственной сферы экономики географические, исторические и природные характеристики территории предполагают развитие туризма и разного уровня сервиса.
Однако развитие непроизводственной функции относится к коммерческому сектору, где трудно, а подчас и невозможно  давать прогнозы развития на долгосрочную перспективу.
При прогнозируемом количестве населения в поселении предполагается увеличение жилого фонда до 542.5 тыс.м2. Учитывая современное состояние жилого фонда (378.2 тыс.м2 по итогам 2016г., с вычетом площади ветхого и аварийного жилья) это потребует прироста за 10 лет в среднем  74 т. м2, в год по 7-8 тыс. м2. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – (больше, чем 30.0 м2/чел) можно только в случае ввода в эксплуатацию первой очереди – жилых домов во всех выбранных площадках строительства. 
Развитие инженерной инфраструктуры
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Система и схема водоснабжения
Разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.
Проектные решения
Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.
Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.
В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемых в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО ГП Данилов  принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.
Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.
Суммарные расходы воды питьевого качества
Наименование
потребителей	Расчетный срок	
	Среднесуточный расход воды, м3/сут.	Maксимальносуточный                       расход воды, м3/сут.	
Население15000 человек 	3000	3600	
Прочие расходы 10%	30,0	36,0	
Поливочные нужды	50,0	60,0	
ИТОГО:	3080	3696	

К первоочередным мероприятиям можно отнести:
1.	Проектирование и строительство водопроводных сетей  домов, расположенных в квартале между ул. Свердлова, Вятская, Свободы, Ленина, на ул. Свердлова, части ул. Петровской, Ленина-2021-2025гг.
2.	Строительство водопровода по ул. Депутатская (290 м) 2020 г.
3.	Строительство водопровода ул. Ярославская (218 м) 2019 г.
4.	Бурение 6-ой скважины в районе водоканала.
5.	Водопровод ул. Дубравная – проектирование и строительство 2020-2024гг.
6.	Установка станции обезжелезивания водозабор Вильново 2025-2027

Система и схема водоснабжения
Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.
Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Водопроводная сеть в новых жилых  кварталах проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных гидрантов.
В системе водоснабжения МО ГП Данилов должен быть выполнен комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров, внедрены мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. 
Кроме того, необходимо строительство новых водяных скважин в соответствии с проектными решениями.
Проведение такого комплекса мероприятий может дать снижение водопотребления на 20-30%. 

Водоотведение
Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.
Для стабильной работы системы канализации города должна быть выполнена перекладка физически изношенных сетей, заменено устаревшее насосное оборудование.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. На основании СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающего коэффициента для  усадебной застройки –0,6;
Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.
Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков
Наименование
потребителей	Расчетный срок	
	Среднесуточный                 расход стоков, м3/сут.	Maксимальносуточный расход стоков,  м3/сут.	
Население 15000 человек 	1900.0	1920.0	
Прочие расходы 5%	95	96	
ИТОГО:	1995	2016	

Система и схема канализации
Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.
Одним из  первоочередных мероприятий по модернизации инженерных сетей является реконструкция очистных сооружений мощностью 2,7 тыс.м3/сут. в районе северной пром.зоны. В случае строительства сетей канализации центральной части города, приём стоков на действующие очистные сооружения станет критическим.
Канализирование южной части города:
Проектирование и строительство очистных сооружений, самотечной канализации по улице Депутатская, переулок Депутатский, улица Мелиораторов, улица Ярославская, протяженностью 5486 метров, разработать  проект новой КНС и проект напорной канализации сети от вновь проектируемой КНС до новых очистных сооружений, выполнить расчеты водопотребления и водоотведения с обязательным анализом баланса водопотребления и водоотведения из расчета существующее количество жителей 1474 человека, проектируемое – 730 человек;
ул. Депутатская существующие сети керамическая труба д.150мм-существующие дома проживающих 408 человек (одноэтажные дома), проживающих 572 человека (многоквартирные дома), детский сад № 5 - 83 человека, проектируемые дома 7 домов одноквартирных – проживающих 28 человек, один дом 18-квартирный проживающих 72 человека;
ул. Ярославская существующие дома одноэтажные 56 человек, многоквартирные 108 чел., училище №45 – 83 чел., производственная база ООО «Агропромэнергосервис» 20 чел., проектируемые дома проживающих 300 чел., многоквартирные дома проживающих 216 чел.;
переулок Депутатский существующие сети канализации ж/бетонная труба д.800мм, существующие дома - проживающих 52 чел., проектируемые дома -проживающих 112 чел.;
ул. Мелиораторов существующие дома 92чел., проектируемый магазин смешанных товаров 2 чел.
Канализирование  залинейного района города:
Ул.Железнодорожная, Любимская, Островского, Деповская Раменская, Комсомольская.
Проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализации с учётом водоотведения канализационных стоков от жилых, общественных зданий с возможностью объединения с сетями от производственных помещений объектов Северной железной дороги.
ул.Сосновая - проектирование и строительство очистных сооружений, сетей канализационных стоков от существующих жилых домов «посёлка».
Первоочередные мероприятия по водоотведению:
- Канализация в центральной части города – 2020 г.
-Проектирование и строительство сетей канализации домов, расположенных в квартале между ул. Свердлова, Вятская, Свободы, Ленина, на ул. Свердлова, части ул. Петровской, Урицкого-2021-2025 гг.
- Канализация ул. Южной + локальные очистные сооружения (проектирование и строительство) – к 2025 г.
-Канализация ул. Дубравная – проектирование и строительство 2023-2027гг.
-Проектирование и строительство сетей :канализация и очистные сооружения ул. Депутатская, переулок Депутатский, ул. Мелиораторов 2024-2028 г.г.

Газоснабжение
Расчетное газопотребление.
В расчетном периоде развития газоснабжение г.Данилова предусматривается природным и сжиженным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов. 
.Потребителями природного газа являются:
- население многоэтажной застройки – на приготовление пищи  и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека 
- население усадебной застройки на нужды отопления, горячего водоснабжения и  на приготовление пищи  1040 нм3/год на одного человека;
- источники тепла – на выработку тепловой энергии согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.). 
- промышленные предприятия, сельскохозяйственные комплексы, 
- прочие потребители (строительные организации, автобазы, механические мастерские) – для технологических нужд и вспомогательных работ согласно проектному предложению (реконструкции, модернизации и т.п.).

Теплоснабжение
Теплоснабжение городских потребителей сохраняется смешанное - централизованное и автономное. Предусматривается перевод существующих котельных на природный газ. Теплоснабжение жилого сектора малоэтажной застройки предусматривается путём газификации жилых домов и устройства автономных газовых котлов.
Мероприятия по теплоснабжению:
1. Реконструкция и модернизация котельной ул.Заводская, д.7	
Реконструкция и модернизация котельной с необходимой автоматизацией котлов.
2.	Замена теплосетей.

Электроснабжение
На территории МО ГП Данилов предполагается развитие электрических сетей в связи со строительством новых кварталов. Прокладку кабелей согласовать с ведомственными организациями во время строительства.
Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».
Центром питания для МО ГП Данилов является электроподстанция 110/10 кВ.
Существующие трансформаторные подстанции и воздушные линии 10 кВ. находящиеся на территории поселения, реконструируются, а в случае размещения жилых кварталов, переносятся.
Кроме того, предлагается реконструкция линий децентрализованного электроснабжения на территории поселения.
Развитие новых городских территорий . повлечет увеличение электрических нагрузок.
Удельная норма электропотребления и электрической нагрузки жилищно-коммунальных потребителей определяются в соответствии со СНиП-60-75 и составляют 300 квт. ч/г на проектный срок.
Удельная норма потребления мощности соответственно составила 415 кВт. на жителя. Указанная норма учитывает расход электроэнергии на бытовые нужды, учреждения обслуживания, канализацию, электро-пище-приготовление в школьных и дошкольных учреждениях.
Электрические нагрузки промышленных и прочих потребителей определены по анкетным данным энергонадзора.
Таким образом, электрическая нагрузка на проектный срок – 92,16 тыс.кВт, в т.ч. на жилищно-коммунальный сектор – 6,7 тыс.кВт.
Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от существующей подстанции ПС - 110/10. Электроснабжение осуществляется по ВЛ-110. 
От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям. 
В МО ГП Данилов размещены:
- РП 20/10 кВ;
- ПС 110/20/10 кВ ОРУ – 20кВ;
Удельная расчетная коммунально - бытовая нагрузка на 1 человека для населённого пункта составляет 0.50 кВт на расчетный срок при обеспеченности жилой площадью 25 м2 на человека.
Подсчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей по поселению приведен ниже
Суммарные электрические нагрузки по проектным площадкам г.Данилов

Наименование	Проектный показатель	
	Население
Чел.	Расчетный срок 
кВт	
1. Кварталы жилой застройки (центр)	
400	
160	
2. Кварталы усадебной жилой застройки на выезде –(юг, северо-восток)	
750	
300	

 Ливневая канализация
1. Существующее положение
Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий  сбрасываются по рельефу в пониженные места.
2. Проектное решение
Площадь водосбора ливневых вод селитебной территории ГП Данилов составит:
•	на расчетный срок – 45га.
Площадь водосбора ливневых вод промтерриторий (складских территорий) составит:
•	на расчетный срок – 5 га.
Согласно аналогам количество ливневых вод составит:
•	на расчетный срок – 300 л/сек.
Взвешенные вещества – 4мг/л;
Нефтепродукты – 0,02мг/л.

Благоустройство территории
В расчётный срок  работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии  с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и разработанными и утверждёнными на территории поселения среднесрочными концепцией и программой благоустройства и озеленения.
Особое внимание при поведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.
Основные направления работы органов городского поселения  в части улучшения системы освещения должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование  системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог города и выстроить соподчинённую систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчётный срок  необходимо выполнить мероприятия по реконструкции автоматической системы  освещения, работающей в различных режимах.
Вторым направлением работ по освещению будет освещение объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь, должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.
Отдельное направление  в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов: культовых, общественных зданий и ряд других.
Технико-экономические показатели проекта
№ п/п	Показатели	Единица измерения	Современное состояние*	Расчетный срок, 2040*	
I	Территория	га			
1.1	Общая площадь земель городского поселения в установленных границах

В том числе территории:
- земли сельскохозяйственного назначения;
-  земли особо охраняемых территорий и объектов
-  земли лесного фонда
-  земли водного фонда	га	1220

15.0

-
-
-
9.4	1220

15.0

-
-
-
9.4	
1.2	Общая площадь городских земель				
1.3	В том числе территории:
- жилые зоны

- малоэтажная застройка

- жилые зоны (индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками)
- общественно-деловые зоны
- производственные и коммунально-складские зоны	га	
386

27

281

35
162
	
414

27

309

35
162
	
II	Население				
2.1	всего	чел.	15000	15500	
2.2	Возрастная структура населения:				
2.2.1	- младше трудоспособного возраста	тыс. чел.	1.7	6,9	
		% от общей численности населения	21.7	23	
2.2.2	- трудоспособного возраста	тыс. чел.	6.1	30,3	
		% от общей численности населения	52.1	54	
2.2.3	- старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	3.0	9,0	
		% от общей численности населения
	26.2	23	
2.4	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	Чел/% от общей численности населения в трудоспособном возрасте	н/д

III	Жилищный фонд				
3.1	Жилищный фонд, всего:
в том числе -
ветхий:
аварийный:	тыс. кв. м	
378.2
2.3
4.5	
542.5
-
-	
3.2	Убыль жилого фонда	тыс. кв. м	-	-	
3.3	Жилищная обеспеченность	кв.м/чел	25.2	35	
3.4	Обеспеченность жилищного фонда				
	водопроводом
канализацией
газопроводом
теплом**	

%
%
%
%	

54
52.9
72.4
72.4	

95
95
95
95	
3.5

	Новое жилищное строительство 
в том числе:
за счёт средств населения	тыс. кв.м	1450м2/год

-	8-9 тыс. м2	
IV	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания				
4.1	объекты учебно-образовательного обозначения:
- детские сады
- школы	единицы мощности объектов соц. сферы	

1094
1831	

1300
2000	
4.2	объекты здравоохранения		5	7	
4.3	объекты культурно-досугового назначения		7	8	
4.4	спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения		1	7	
V	Инженерная инфраструктура				
	Электроснабжение				
5.1	Протяженность сетей
всего	км	45	58	
	в том числе				
	- линий электропередач высокого напряжения (110 кВ)	км	-	-	
	- линий электропередач среднего напряжения (10 кВ)	км	11.3	-	
VI	Охрана природы и рациональное природопользование 				
6.1	Общий объем сброса загрязненных вод	тыс. м3	-	-	
6.2	Рекультивация нарушенных* территорий	га	-	100	
*- по причине отсутствия статических данных часть показателей ТЭП принята оценочно;

Тарифы на коммунальные услуги.
ТАРИФЫ 
на тепловую энергию, на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2016 – 2018 годы
ОАО «Даниловское ЖКХ» 	Тарифы на передачу тепловой энергии, теплоносителя	
	с
01.01.2016
по
30.06.2016	с
01.07.2016 
по 
31.12.2016	с
01.01.2017
по
30.06.2017	с 
01.07.2017 по 12.31.2017	с 
01.01.2018 по 30.06.2018	с 
01.07.2018 по 31.12.2018	
	309,10	322,98					
	- Тарифы на тепловую энергию	
	1458,19
с НДС
1720,26	2714,94
с НДС
3203,63					
ОАО «Даниловский маслосырзавод»	Тарифы на тепловую энергию	
	1199,95	1247,72	1247,72	1293,23	-	-	
Cеверная дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"  	Тарифы на тепловую энергию котельные крановых мастерских и вагономоечного комплекса	
	1806,75
с НДС
2131,97	1793,14
с НДС
2115,91	1793,14
с НДС
2115,91	1894,98
с НДС
2236,08	1894,98
с НДС
2236,08	2002,31
с НДС
2362,73	
	Тарифы на тепловую энергию котельная 
с учётом затрат на передачу тепловой энергии по сетям ОАО «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство»	
	2115,85
с НДС
2496,70	2116,12
с НДС
2497,02	2116,12
с НДС
2497,02	2234,43
с НДС
2636,63	2234,43
с НДС
2636,63	2357,71
с НДС
2782,10	
МКП «Теплосервис» 	Тарифы на тепловую энергию 	
	с 24.05.2016
1146,81
с НДС
1353,24	1162,91
с НДС
1372,23	-	-	-	-	

Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.Наименование
регулируемой
организации	Период
регули
рования	Тарифы на питьевую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод, очистку сточных вод, руб./ куб. м	
		2017 год	
		с 01января по 30 июня	с 01 июля по 31 декабря	
		без НДС	с НДС	НДС не облагается	без НДС	с НДС	НДС не облагается	
2	4	5	6	7	8	
9	10	
ОАО «Даниловское ЖКХ»	2016-2018	Тариф на питьевую воду	
		41,55	49,03	-	43,74	51,61	-	
		Тариф на водоотведение	
		24,94	29,43		26,25	30,98		
Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»	2016-2018	Тариф на питьевую воду	
		33,05	39,00	-	34,25	40,42	-	
		Тариф на транспортировку питьевой воды	
		21,04	24,83	-	21,65	25,55	-	
		Тариф на водоотведение	
		20,56	24,26	-	21,37	25,22	-	
		Тариф на транспортировку сточных вод	
		12,41	14,64		13,00	15,34		
ИП Киселёв К.И.	2016-2018	Тариф на питьевую воду	
				56,70			60,23	

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ярославской области на 2017 год (с календарной разбивкой)
№
п/п	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)	Единица
измерения	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	
			цена
(тариф)	цена
(тариф)	
1	2	3	4	5	
1.	Население и приравненные к нему категории, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1	
1.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч	3,30	3,43	
1.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	3,80	3,94	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	2,60	2,70	
1.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток	
	Пиковая зона	руб./кВтч	4Д1	4,27	
	Полупиковая зона	руб./кВтч	3,30	3,43	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	2,60	2,70	
2.	Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему категории (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте1прибора учета электрической энергии;	
2.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч	2,31	2,40	
2.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	2,66	2,76	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	1,60	1,66	
2.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2	
	Пиковая зона	руб./кВтч	2,88	2,99	
	Полупиковая зона	руб./кВтч	2,31	2,40	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	1,60	1,66	
3.	Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему	
	категориям потребителей, указанным в данном пункте1	
3.1.	Одноставочный тариф	руб./кВтч	2,31	2,40	
3.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	2,66	2,76	
	Ночная зона	руб./кВтч	1,60	1,66	
3.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2	
	Пиковая зона	руб./кВт-ч	2,88	2,99	
	Полупиковая зона	руб./кВтч	2,31	2,40	
	Ночная зона	руб./кВтч	1,60	1,66	
4.	Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)	
4.1.	Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1	
4.1.1.	Одноставочный тариф	руб./кВтч	2,31	2,40	
4.1.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2	
	Дневная зона	руб./кВтч	2,66	2,76	
	Ночная зона	руб./кВтч	1,60	1,66	
4.1.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2	
	Пиковая зона	руб./кВт-ч	2,88	2,99	
	Полупиковая зона	руб./кВтч	2,31	2,40	
	Ночная зона	руб./кВтч	1,60	1,66	
4.2.	Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1	
4.2.1.	Одноставочный тариф	руб./кВтч	3,30	3,43	
4.2.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток	
	Дневная зона	руб./кВтч	3,80	3,94	
	Ночная зона	руб./кВтч	2,60	2,70	
4.2.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток	
	Пиковая зона	руб./кВт-ч	4,11	4,27	
	Полупиковая зона	руб./кВт-ч	3,30	3,43	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	2,60	2,70	
4.3.	Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1	
4.3.1.	Одноставочный тариф	руб./кВт-ч	2,31	2,40	
4.3.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВтч	2,66	2,76	
	Ночная зона	руб./кВтч	1,60	1,66	
4.3.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2	
	Пиковая зона	руб./кВтч	2,88	2,99	
	Полупиковая зона	руб./кВт-ч	2,31	2,40	
	Ночная зона	руб./кВтч	1,60	1,66	
4.4.	Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не использующие ее для осуществления коммерческой деятельности; гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте1	
4.4.1.	Одноставочный тариф	руб. /кВт-ч	3,30	3,43	
4.4.2.	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2	
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)	руб./кВт-ч	3,80	3,94	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	2,60	2,70	
4.4.3.	Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2	
	Пиковая зона	руб./кВтч	4,11	4,27	
	Полупиковая зона	руб./кВт-ч	3,30	3,43	
	Ночная зона	руб./кВт-ч	2,60	2,70	
1	При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся
к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
2. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Цены на природный газ, реализуемый на территории Ярославской области населению на 2016 год
№
п/п	Наименование направления 
потребления газа	Розничная цена
(с учётом НДС), 
руб./1000 куб. м	
		с 01.01.2016
по 30.06.2016	с 01.07.2016
по 31.12.2016	
1	2	3	4	
1.	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа)	6370,00	6497,00	
2.	На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)	6370,00	6497,00	
3.	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)	6370,00	6497,00	
4.	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и (или) нагрев воды с использованием газового водонагревателя (при наличии использования газа на отопление и отсутствии центрального горячего водоснабжения) при отсутствии прибора учета газа	6370,00	6497,00	
5.	На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии одного прибора учета газа	4275,00	4361,00	
6.	На отопление (при наличии использования газа на другие цели) (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при отсутствии прибора учета газа	4275,00	4361,00	
7.	На отопление в отсутствие других направлений использования газа (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)	4275,00	4361,00	
8.	На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах	4275,00	4361,00	

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов.
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.
Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения.
Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, твердые бытовые отходы.
Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки
населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.
Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.
Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе - Методические указания):
-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
-доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. 
Показатели качества коммунальных ресурсов
Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.
С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.
Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования городское поселение Данилов без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:
- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);
-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;
-уровнем потерь и неучтенных расходов.
Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе
Показатели надежности систем ресурсоснабжения
Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице.
Таблица 
Наименование вида
ресурсоснабжения	Показатели надежности	
Электрическая энергия	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения	
Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения	
Водоснабжение	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения	
Водоотведение	отсутствует	
Газоснабжение	Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения	
Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.
Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в городском поселении в настоящее время могут являться:
денежные средства бюджетов разных уровней;
заемные денежные средства кредитных организаций;
привлеченные средства инвесторов;
прочие источники финансирования.
Реализация проектов будет осуществляться:
- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;
- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).
В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:
- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;
- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках «Программы развития электроэнергетики Ярославской области на 2015 - 2019 годы.»;
- развитие газификации осуществляется на основании федеральных программ газификации и долгосрочной областной программы Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2017 - 2021 годы

Мероприятия предусмотренные программой на 2018-2027 годы.
№ п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы ( тыс.руб.)	Источник финансирования  и Объем финансирования по годам (тыс.руб.)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023-2027	
			Обл. бюджет	Местн.бюджет	Обл. бюджет	Местн. бюджет	Обл. бюджет	Местн. бюджет	Обл. бюджет	Местн. бюджет	Обл. бюджет	Местн. бюджет	Обл. бюджет	Местн. бюджет	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10	9	10	
1.	Всего по строительству объектов коммунальной инфраструктуры	378608,00	0,00	3550,00	16200,00	5394,00	34900,00	10014,00	23700,00	10600,00	25596,00	8504,00	199500,00	40650,00	
2.	Строительство сетей водоотведения	320100,00	 	3400,00	15000,00	4700,00	33700,00	6740,00	18700,00	6740,00	20096,00	7024,00	170000,00	34000,00	
 	в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.	Строительство сетей водоотведения Залинейная территория, ул. Деповская, ул. Островского, ул. Гражданская.	3300,00	 	1600,00	 	1700,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2.	Строительство сетей водоотведения центральной части г. Данилов 1пусковой комплекс	1800,00	 	1800,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.3.	Строительство сетей водоотведения центральной части г. Данилов 2пусковой комплекс	36000,00	 	 	15000,00	3000,00	15000,00	3000,00	 	 	 	 	 	 	
2.4.	Реконструкция очистных сооружений г. Данилов	70000,00	 	 	 	 	18700,00	3740,00	18700,00	3740,00	20096,00	5024,00	 	 	
2.5.	-Проектирование и строительство сетей канализации и очистных сооружений ул. Депутатская, переулок Депутатский, ул. Мелиораторов 2024-2028 г.г.	36000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	30000,00	6000,00	
2.6.	Проектирование и строительство сетей канализации домов, расположенных в квартале между ул. Свердлова, Вятская, Свободы, Ленина, на ул. Свердлова, части ул. Петровской, Урицкого-2021-2025 гг.	87000,00	 	 	 	 	 	 	 	3000,00	 	 	70000,00	14000,00	
2.7.	Проектирование и строительство канализации и локальных очистных сооружений ул. Южной  – к 2025 г.	38000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2000,00	30000,00	6000,00	
2.8.	Проектирование и строительство канализации и очистных сооружений  ул. Дубравная –2023-2027гг.	48000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	40000,00	8000,00	
3.	Строительство сетей водоснабжения	54880,00	0,00	0,00	1200,00	240,00	1200,00	2240,00	5000,00	3000,00	5500,00	1100,00	29500,00	5900,00	
 	в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.	Проектирование и строительство водопроводных сетей  домов, расположенных в квартале между ул. Свердлова, Вятская, Свободы, Ленина, на ул. Свердлова, части ул. Петровской, 2021-2025гг.	28100,00	 	 	 	 	 	 	 	1700,00	 	 	22000,00	4400,00	
3.2.	Строительство водопровода по ул. Депутатская (290 м) 2020 г.	1440,00	 	 	 	 	1200,00	240,00	 	 	 	 	 	 	
3.3.	Строительство водопровода ул. Ярославская (218 м) 2019 г.	1440,00	 	 	1200,00	240,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.4.	Бурение 6-ой скважины в районе водоканала.	900,00	 	 	 	 	 	 	 	300,00	500,00	100,00	 	 	
3.5.	Водопровод ул. Дубравная – проектирование и строительство 2020-2024гг	20000,00	 	 	 	 	 	2000,00	5000,00	1000,00	5000,00	1000,00	5000,00	1000,00	
3.6.	Установка станции обезжелезивания водозабор Вильново.	3000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2500,00	500,00	
4.	Реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения	51232,61	0,00	0,00	0,00	12467,73	0,00	14169,32	0,00	15129,01	0,00	1487,64	0,00	7978,92	
 	в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.1.	Реконструкция котельной Заводская, д.7 	33999,00	 	 	 	11333,00	 	11333,00	 	11333,00	 	 	 	 	
4.2.	Замена трубопроводов тепловых сетей  ул. Петербургская, д. 90-92 от ТК-1-2 до   УТ-39	1134,73	 	 	 	1134,73	 	 	 	 	 	 	 	 	
4.3.	Замена трубопроводов тепловых сетей ул.Земляной вал от ТК-27 до ТК-31	2836,32	 	 	 	 	 	2836,32	 	 	 	 	 	 	
4.4.	Замена трубопроводов тепловых сетей  ул. Земляной вал от ТК-2-3  до ТК-27	3796,01	 	 	 	 	 	 	 	3796,01	 	 	 	 	
4.5.	Замена трубопроводов тепловых сетей  ул.Володарского от д. № 40 до д, № 58	1487,64	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1487,64	 	 	
4.6.	Замена трубопроводов тепловых сетей  ул. Петербургская от ТК-0 до ТК-1-1	2449,23	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2449,23	
4.7.	Замена трубопроводов тепловых сетей  от ул. Заводская, д. 1 до ул. Володарского, д. 74 от ТК-0 до ТК-2-1	5529,68	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5529,68	
5.	Освещение улиц	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	в том числе:	3628,00	0,00	150,00	0,00	454,00	0,00	1034,00	0,00	860,00	0,00	380,00	0,00	750,00	
5.1.	Установка энергосберегающих светильников 	1500,00	 	150,00	 	150,00	 	150,00	 	150,00	 	150,00	 	750,00	
5.2.	Проектирование и строительство линий электропередач ул. Привокзальная 800м	884,00	 	 	 	304,00	 	580,00	 	 	 	 	 	 	
5.3.	Проектирование и строительство линий электропередач ул. Путейская 800 м	884,00	 	 	 	 	 	304,00	 	580,00	 	 	 	 	
5.4.	Проектирование и строительство линий электропередач ул. Деповская 200м	360,00	 	 	 	 	 	 	 	130,00	 	230,00	 	 	

Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.
В реализации Программы участвуют ОАО «Даниловское ЖКХ», МКП «Теплосервис», филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго», МУ «Управление городского хозяйства», ОАО «РЖД». ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»
Администрация городского поселения Данилов обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей Программы, обеспечивающих реализацию мероприятий Программы, а также формирует сводную отчетность о ходе реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка экономической эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского поселения Данилов от  04.09.2014г.  №315 «Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных программ городского поселения Данилов».
Оценка экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
-	достижение целевых показателей Программы;
-	освоение средств, предусмотренных на реализацию Программы.
В результате реализации в полном объёме мероприятий Программы будет возможно:
-	повысить устойчивость и надежность функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом;
-	не допускать масштабных аварий, связанных со сверхнормативным износом инженерных сетей и сооружений объектов коммунальной инфраструктуры;
-	улучшить экологическую ситуацию в за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду сточных вод и твердых бытовых отходов;
-	снизить потери энергоресурсов;
-	повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг.

Управление программой
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в
соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.
Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Ответственным за реализацию Программы является администрация городского поселения Данилов. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Данилов.
Программа реализуются администрацией городского поселения Данилов, а также предприятиями коммунального комплекса города, в том числе теплоснабжающими организацями и субъектами электроэнергетики муниципального образования.
Основными функциями администрации Муниципального образования по реализации Программы являются:
•	оценка эффективности использования финансовых средств;
•	вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.
•	реализация мероприятий Программы;
•	подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;
•	организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;
•	обеспечение	взаимодействия	органов	местного	самоуправления Муниципального образования и организаций, участвующих в реализации Программы;
•	обеспечение	взаимодействия	органов	местного	самоуправления Муниципального образования, департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
•	мониторинг и анализ реализации Программы;
•	сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;
•	осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;
•	подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
•	подготовка докладов о ходе реализации Программы главе муниципального образования и предложений о ее корректировке.
•	осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.
В рамках осуществляемых полномочий администрация Муниципального образования подготавливает соответствующие необходимые документы  для использования организациями, участвующими в реализации Программы.
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Муниципального образования.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Ярославской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Муниципального образования, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Муниципального образования на очередной финансовый год.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Муниципального образования, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального образования.
Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.
При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.
Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Муниципального образования или департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организацией коммунального комплекса.
В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).
В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
Корректировка Программы осуществляется в случаях:
•	отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;
•	приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
•	снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;
•	уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.
Объемы финансирования Программы на 2018-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.
При перераспределении полномочий по организации водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и др. и отнесения их к полномочиям органов государственной власти Ярославской области, заключения концессионных соглашений по передаче объектов коммунальной инфраструктуры финансирование мероприятий по развитию и модернизации объектов осуществляется за счет бюджета Ярославской области и финансовых средств концессионеров. Сроки выполнения мероприятий, так же могут быть перенесены по решению органов государственной власти Ярославской области при выполнении полномочий и концессионерами в соответствии с техническими заданиями на заключение концессионных соглашений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Данилов на 2018-2027 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:
- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования городского поселения Данилов;
- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;
- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;
- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования городского поселения Данилов;
- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;
- осуществление бюджетной политики муниципального образования  городского поселения Данилов в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;
- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.
- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории  городского поселения Данилов;
- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;
- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.